УСТАНОВКА И

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор инверторного теплового насоса.

Данное руководство содержит необходимую информацию для оптимального использования и обслуживания. Пожалуйста, внимательно прочтите его и сохраните для последующего использования.

t

СОДЕРЖАНИЕ

Для пользователей………………………………………………………………. стр.1-7

1. Основная информация ……………………………………………………………………………..-.1-

1.1.Содержание ……………………………………………………………………………………………...	- 1 -

1.2. Условия эксплуатации и рабочий диапазон 	- 1 -

1.3. Преимущества различных режимов 	- 1 -

1.4. Напоминание	- 2 -

2. Эксплуатация 	- 4 -

2.1.Примечание перед использованием	- 4 -

2.2. Инструкции по эксплуатации	- 4 -

2.3.Ежедневное обслуживание и подготовка к зиме	- 7 -

3.Технические характеристики	- 7 -

Для установщиков и специалистов…..…………………………………… стр.8-13

1.Транспортировка	- 9 -

2.Установка и обслуживание	- 9 -

2.1.Примечание перед установкой..	- 9 -

2.2.Инструкции по установке	- 10 -

2.3. Пробное испытание после установки	- 13 -

2.4. Техобслуживание и подготовка к зиме	- 13 -

3. Устранение общих неисправностей	- 14 -

1. Основная информация

# 1.1.Содержание:

После распаковки проверьте, пожалуйста, все ли следующие комплектующие на месте.

# 1.2. Условия эксплуатации и рабочий диапазон:

| Позиции |  | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон | Температура воздуха | -7℃～43℃ |
| Настройка температуры | обогрев | 18℃-35℃ |
|  | охлаждение | 12℃-30℃ |

Идеальная производительность теплового насоса достигается при рабочем диапазоне температуры воздуха 15 ℃ ~ 25 ℃

# 1.3. Преимущества различных режимов:

Тепловой насос имеет два режима: Smart и Silence. Они имеют различные преимущества при разных условиях

| Режим | Рекомендация | Преимущества |
| --- | --- | --- |
|  | Smart режим Стандартное использование | Мощность нагрева: от 20% до 100% Интеллектуальная система оптимизации Быстрый обогрев |
|  | Silence режим Использование в ночное время | Мощность нагрева: от 20% до 80% Уровень звука: 3дБ (A), ниже, чем в режиме Smart . |

# 1.4. Напоминание:

- Этот тепловой насос имеет функцию памяти после отключения питания. Когда питание будет восстановлено, тепловой насос возобновит свою работу автоматически.

1.4.1. Тепловой насос можно использовать только для нагрева воды в бассейне. Его использование для нагрева каких-либо легковоспламеняющихся или загрязненных жидкостей ЗАПРЕЩЕНО.

1.4.2. При перемещении теплового насоса не поднимайте его за водоблок, так как титановый теплообменник внутри насоса будет поврежден.

1.4.3. Не создавайте препятствия перед входом и выходом воздуха теплового насоса.

1.4.4. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия для входа/выхода воздуха теплового насоса. Это приведет к снижению производительности насоса или к его остановке.

1.4.5. Во избежание воспламенения не используйте и не храните горючий газ или жидкость, например, растворители, краски или топливо, вблизи теплового насоса.

1.4.6. При возникновении каких-либо непредусмотренных обстоятельств, например: посторонний шум, запах, дым, повреждение электропроводки, немедленно отключите основное питание и обратитесь к региональному представителю. Не пытайтесь отремонтировать тепловой насос самостоятельно.

1.4.7. Главный выключатель питания должен располагаться в недоступном для детей месте.

1.4.8. Пожалуйста, во время грозы отключайте электропитание.

1.4.9. Обратите внимание, что следующие коды не указывают на наличие неисправностей.

|  | Codes |
| --- | --- |
| Отсутствует поток воды |  |
| Указатель режима размораживания “Anti-Freezing” |  |
| Выход из рабочего диапазона |  |
| Недостаточный поток воды или насос заблокирован |  |
| Перепады напряжения |  |

2. Эксплуатация

# 2.1. Примечание перед использованием

①  Для более длительного срока службы устройства, пожалуйста, убедитесь, что водяной насос включается до включения теплового насоса, и выключается после его отключения.

②  Убедитесь в отсутствии утечки воды в системе трубопроводов, затем разблокируйте экран и нажмите  для включения теплового насоса.

# 2.2. Инструкция по эксплуатации

| Символ | Обозначение | Функция |
| --- | --- | --- |
|  | ВКЛ/ВЫКЛ | Включение / Выключение питания |
|  | Разблокировка / Режим | - Удерживайте в течение 3 секунд, чтобы разблокировать / заблокировать экран - После разблокировки экрана нажмите, чтобы выбрать режим. Авто (12 ~ 35 ℃) Обогрев (18 ~ 35 ℃) Охлаждение (12 ~ 30 ℃) |
|  | Скорость | Выбор режима Smart / Silence |
|  | Вверх / Вниз | Регулировка заданной температуры |

Примечание:

① Блокировка экрана:

- Если устройство не работает в течение 30 секунд, экран будет заблокирован.

- При выключении теплового насоса, экран будет темным, и на дисплее отобразится «0%».

- Удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы заблокировать экран.

② Разблокировка экрана:

- Удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы разблокировать экран, после этого он загорится.

- Все остальные кнопки будут функционировать только после разблокировки экрана.

Smart/Silence режим

Температура воды на входе

Температура воды на выходе

|  | Авто |
| --- | --- |
|  | Обогрев |
|  | Охлаждение |
|  | Компрессор |
|  | Процент теплопроизводительности |

- Включение: Удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы включить экран, затем нажмите  для включения теплового насоса.

- Регулировка заданной температуры: Когда экран разблокирован, нажимайте  или , чтобы отобразить или отрегулировать заданную температуру.

3. Выбор режима:  Чтобы выбрать режим, нажмите .

- Авто : диапазон регулировки температуры 12~35℃

- Обогрев: диапазон регулировки температуры 18~35℃

- Охлаждение: диапазон регулировки температуры 12~30℃

4. Выбор режимов Smart/Silence:

① При включении теплового насоса по умолчанию будет активирован режим Smart, а на экране отобразится  .

② Чтобы войти в режим Silence, нажмите ; на экране отобразится .

(Совет: для первоначального нагрева выберите режим Smart)

5. Размораживание

a. Автоматическое размораживание: В процессе размораживания теплового насоса мигает . По окончании размораживания  перестанет мигать..

b. Принудительное размораживание: Если насос перегревается, одновременно удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд, чтобы начать принудительное размораживание; начнет мигать . По окончании размораживания  перестанет мигать.

(Примечание: Между размораживаниями обязательны интервалы не менее 30 минут, а также компрессор должен работать в течение более чем 10 минут.)

# 2.3. Ежедневное обслуживание и подготовка к зиме

2.3.1. Ежедневное обслуживание

- Пожалуйста, не забывайте отключать питание теплового насоса

①  Очищайте испаритель бытовым моющим средством или чистой водой. НИКОГДА не используйте бензин, растворители или другие подобные горючие вещества.

②  Регулярно проверяйте болты, кабели и соединения.

2.3.2. Подготовка к зиме

В зимний период, когда вы не пользуетесь бассейном, отключайте электропитание и сливайте воду из теплового насоса. При использовании теплового насоса при температуре ниже 2℃, обеспечьте непрерывный поток воды.

Важно:

5

Слейте воду, отсоединив водоблок от входной трубы.

При замерзании воды внутри насоса в зимний период, может быть поврежден титановый теплообменник.

- 3. Технические характеристики

| Модель | IPHC150T | IPHC300T |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемый объем бассейна (м3) | 130~260 | 260~520 |
| Температура воздуха рабочей зоны (℃) | -7~43 |  |
| Условия достижения технических характеристик: Воздух 26°C, Вода 26°C, Влажность 80% |  |  |
| Мощность нагрева (кВт) | 60.0 | 120.0 |
| Тепловой коэффициент | 6.2~16.1 | 6.0~16.2 |
| Тепловой коэфф. при мощности 50% | 11.0 | 11.2 |
| Условия достижения технических характеристик: Воздух 15°C, Вода 26°C, Влажность 70% |  |  |
| Мощность нагрева (кВт) | 40.0 | 81.0 |
| Тепловой коэффициент | 4.6~8.1 | 4.8~8.1 |
| Тепловой коэфф. при мощности 50% | 7.0 | 7.1 |
| Условия достижения технических характеристик: Воздух 35℃,Вода 28℃, Влажность 80% |  |  |
| Мощность охлаждения (кВт) | 26.5 | 54.0 |
| Компрессор | Инвертор постоянного тока |  |
| Теплообменник | Спиральная титановая трубка в ПВХ |  |
| Корпус | Алюминиевый сплав |  |
| Направление вентилятора | Вертикально | Вертикально |
| Источник питания | 400В / 3-фазный / 50Гц |  |
| Номинальная входная мощность при температуре воздуха 15°C (кВт) | 1.0~8.7 | 2.0~16.8 |
| Номинальный входной ток при температуре воздуха 15°C (A) | 1.5~12.6 | 2.9~24.2 |
| Максимальный входной ток (A) | 20.0 | 40.0 |
| Автоматический выключатель (A) | 25.0 | 48.0 |
| Рекомендуемый поток воды (м³ / ч) | 20~25 | 40~50 |
| Размер водопроводной трубы на входе/выходе (мм) | 75 | 110 |
| Размер Д x Ш x В (мм) | 1000x1110x1260 | 1905×1100×1310 |
| Вес (кг) | 212 | 459 |

1. Указанные значения действительны в идеальных условиях: бассейн покрыт изотермическим покрытием, система фильтрации работает не менее 15 часов в день.

2. В целях технического усовершенствования соответствующие параметры периодически корректируются без дополнительного уведомления. Подробная информация указана на заводской табличке.

- 1. Транспортировка

1.1. При хранении или перемещении тепловой насос должен находиться в

вертикальном положении.

1.2. При перемещении теплового насоса не поднимайте его за водоблок, так как внутри теплового насоса может быть поврежден титановый теплообменник.

2. Установка и обслуживание

Установка теплового насоса должна производиться квалифицированными специалистами. Не пытайтесь устанавливать оборудование самостоятельно, иначе тепловой насос может быть поврежден, или возникнет риск для безопасности пользователя.

# 2.1. Примечание перед установкой：

2.1.1. Входные и выходные отверстия водоблока не должны нести вес гибкого трубопровода.. Тепловой насос должен подсоединяться только к жесткому трубопроводу!

2.1.2. Для обеспечения эффективности нагрева, длина водопровода должна составлять ≤10м между бассейном и тепловым насосом.

# 2.2. Инструкции по установке

2.2.1. Расположение и размер

Тепловой насос необходимо устанавливать в хорошо вентилируемом месте

* Минимальное расстояние

фильтр

водный процессор

переключатель воды

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPHC150T | 1000 | 660 | 1110 | 1070 | 1000 | 780 | 105 | 1260 |

Название

Размер (мм)

Модель

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPHC300T | 1000 | 1400 | 1090 | 1050 | 2100 | 285 | 140 | 1280 |

Название

Размер (мм)

Модель

※ Вышеуказанные данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

2.2.2. Установка теплового насоса.

①  Рама должна быть прикреплена к бетонному основанию или кронштейнам болтами (M10). Бетонное основание должно быть твердым; кронштейны должны быть достаточно прочными и обработанными антикоррозийным средством.

②  Для теплового насоса необходим водяной насос, который поставляется отдельно. Рекомендованные характеристики потока насоса указаны в Технических характеристиках. Макс. подъем ≥10м.

③  Обратите внимание, что при работе теплового насоса снизу происходит сброс конденсационной воды. Вставьте в отверстие дренажную трубу (комплект дополнительных принадлежностей) и хорошо закрепите ее, а затем подсоедините трубу для дренажа конденсационной воды.

2.2.3. Спецификация электропроводки, защитных устройств и кабеля.

①  Подключайте устройство к соответствующему источнику питания, напряжение должно соответствовать номинальному напряжению устройства.

②  Тепловой насос должен быть заземлен.

③  Подключение электропроводки должен производить профессиональный электрик в соответствии с электрической схемой.

④  Необходимо установить прерыватель тока или предохранитель в соответствии с местными нормами (утечка тока ≤ 30мА).

⑤  Силовой и сигнальный кабели должны располагаться упорядоченно и не влиять друг на друга.

1.  Схема подключения

A. Для блока питания:  230В  50Гц

Распределительная коробка (обеспечивает заказчик)

Шнур питания

Монтажная панель теплового насоса для бассейна

Блок питания

230В  50Гц

Прерыватель

B. Для блока питания: 400В  50Гц

Предохранитель

Распределительная коробка (обеспечивает заказчик)

Шнур питания

Монтажная панель теплового насоса для бассейна

Блок питания

400В  50Гц

Прерыватель

Заземление

Заземление

Предохранитель

Примечание:

① Необходима жесткая фиксация, без штепсельной вилки.

② Для безопасного использования в зимний период настоятельно рекомендуется оборудовать функцию приоритетности нагрева..

③ Подробную схему подключения см. в Приложении 1.

2．Варианты спецификаций защитных устройств и кабелей

| МОДЕЛЬ |  | IPHC150T | IPHC300T |
| --- | --- | --- | --- |
| Прерыватель | Номинальный ток A | 25 | 48 |
|  | Номинальный ток остаточного действия мА | 30 | 30 |
| Предохранитель A |  | 25 | 48 |
| Шнур питания（мм2） |  | 5х6 | 5х16 |
| Сигнальный кабель（мм2） |  | 3х0,5 | 3х0,5 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеприведенные данные рассчитаны для шнура питания ≤ 10м. Если шнур питания ＞10м, диаметр провода должен быть увеличен. Сигнальный кабель может быть удлинен максимум до 50м.

# 2.3. Пробное испытание после установки

Перед включением теплового насоса тщательно проверьте всю электропроводку.

2.3.1．Проверка перед эксплуатацией

①  Проверьте монтаж всего блока теплового насоса и трубных соединений в соответствии со схемой;

②  Проверьте электропроводку в соответствии с электрической схемой и заземление;

③  Убедитесь, что основное электропитание подключено должным образом;

④  Проверьте, нет ли препятствий перед входом и выходом воздуха из теплового насоса.

2.3.2．Пробное испытание

①  Для увеличения срока службы устройства пользователю рекомендуется перед запуском теплового насоса включать водяной насос, и выключать тепловой насос перед отключением водяного насоса;

②  Необходимо запустить водяной насос и проверить его на наличие утечки воды; Включите питание и нажмите кнопку ON/OFF теплового насоса и установите желаемую температуру в термостате;

③  В целях защиты тепловой насос оснащен функцией задержки запуска. При запуске теплового насоса вентилятор начнет работать через 3 минуты, а еще через 30 секунд включится компрессор;

④  После запуска теплового насоса проведите проверку на наличие посторонних шумов, исходящих от устройства;

⑤  Проверьте настройки температуры.

# 2.4. Техобслуживание и подготовка к зиме

2.4.1 Техобслуживание

Техобслуживание должно проводиться один раз в год квалифицированным

специалистом.

①  Перед чисткой, осмотром и ремонтом

теплового насоса необходимо отключить

электропитание. Не касайтесь

электрических элементов, пока на

блоке управления не погаснет светодиодный индикатор.

②  Очищайте испаритель бытовым моющим средством или чистой водой. НИКОГДА не используйте бензин, растворители или другие подобные горючие вещества.

③  Регулярно проверяйте болты, кабели и соединения.

2.4.2 Подготовка к зиме

В зимний период, когда вы не пользуетесь бассейном, отключайте электропитание и сливайте воду из теплового насоса. При использовании теплового насоса при температуре ниже 2℃, обеспечьте непрерывный поток воды.

Важно:

Слейте воду, отсоединив водоблок от входной трубы.

При замерзании воды внутри насоса в зимний период, может быть поврежден титановый теплообменник.

3. Устранение общих неисправностей

| Неисправность | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Тепловой насос не запускается | Отсутствует электропитание | Подождите возобновления подачи питания |
|  | Отключен переключатель питания | Включите питание |
|  | Перегорел предохранитель | Проверьте и замените предохранитель |
|  | Отключен прерыватель | Проверьте и включите прерыватель |
| Вентилятор работает, но недостаточно греет | Заблокирован испаритель | Устраните препятствия |
|  | Заблокирован выход воздуха | Устраните препятствия |
|  | Задержка запуска на 3 минуты | Подождите |
| На дисплее отображается нормальная температура, но отсутствует нагрев | Задано слишком низкое значение температуры | Установите правильную температуру нагрева. |
|  | Задержка запуска на 3 минуты | Подождите |
| Если вышеуказанные решения не привели к желаемому результату, обратитесь за помощью к установщику, сообщив подробную информацию и номер вашей модели. Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно. |  |  |

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасных ситуаций не пытайтесь отремонтировать тепловой насос самостоятельно.